## Şartname
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL KAMPÜSÜ OTOPARK VE ÇEVRE AYDINLATMA İŞLERİ
İŞİN TANIMI:
1- | Mevcut olan 1 adet 9 metrelik aydınlatma direğinin sökülerek büyük otoparka montajının yapılması ve istenilen özelliklere uygun 5 adet yeni aydınlatma direği montajının yapılması.
2- | Küçük otoparkta bulunan 9 metre boyunda,iki kollu, üzerinde 8 adet aydınlatma armatürü bulunan Guzzini marka aydınlatma direği sökülerek, büyük otoparkta 1 nolu alanı aydınlatacak şekilde montajının yapılması.(Direk üzerindeki kameranın sökülerek yeni montajı yapılacak direğe montajının yapılması)
3- | Aydınlatma direği montajı için 1mx1mx1m ölçülerinde kazı yapılarak aydınlatma armatürüne uygun ankrajın betonlanması, beton içine elektrik rezervasyon borusunun koyulması, direk topraklaması için beton içinden filiz çıkartılması.
4- | Otopark aydınlatma panosu ile aydınlatma direği arasına, duvar üzerindeki mevcut kablo tavasından yaklaşık 30 metre 4x6 mm NYY kablolama yapılması,mevcut kablo tavasından direk arasına 5 metre galvaniz 150x40x1,5 kapaklı kablo tavası ile iniş yapılması
5- | Direk gövdesine topraklama yapılması, tüm elektrik bağlantılarının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi.
6- | Sökülen Guzzini marka aydınlatma armatürünün yerine, mevcut ankraja uygun flanşlı, 7 metre gövde+2 metre kolları olan 4 kollu aydınlatma direği imalat ve montajının yapılması
7- | Gövde topraklamasının bağlanması, mevcut elektrik besleme kablosunun bağlanması ve çalışır vaziyette teslim edeimesi.
8- | Otopark sonundaki yeşil alanda daha önceden hazırlanmış olan iki adet ankraja uygun flaşları bulunan 7 metre gövde ve 2 metrelik kolları olan toplam iki adet aydınlatma direğinin imalat ve montajının yapılması.
9- | Bu bölgeye otopark panosundan her direk için ayrı ayrı olacak şekide yaklaşık 220 metre 4x6 mm NYY kablolama yapılması
10- | Otopark panosu ile aydınlatma direkleri arasındaki kabloların korunması için duvar izerine yaklaşık 145 metre galvaniz 150x40x1,5 kapaklı kablo tavası yapılması ve her direk için inişlerin yapılması.
11- | Kablo tavası sıcak daldırma galvaniz olacaktır.
12- | 2 adet 132W 4000K IP66 Asimetrik led projektör temin edilmesi.
13- | Bu projektörler Teknik Müdürlüğe teslim edilecektir
14- | Toplam 3 adet yeni aydınlatma direği imal edilecektir. Bir tanesi 4 kollu, iki tanesi 2 kollu olacaktır.
15- | 3 adet yeni imal edilecek direğe daha sonra kamera takılabilmesi için yerden 6,5 metre yüksekte olacak şekilde 12 mm çapında delik açılacaktır.
16- | Rektörlük binası yanında bulunan ve caddeye paralel olarak montajlanmış olan 9 metre yükseliğindeki 2 adet aydınlatma direğinin mevcut aydınlatma armatürlerinin sökülmesi (Pelsan marka 16 adet spot aydınlatma armatürü).
17- | Her direk için iki kol ve her kolda iki armatür olacak şekilde 8 adet 132W 4000K IP66 Asimetrik led projektör montajının yapılması. Mevcut kolların armatür monte edilecek şekilde revizyonunun yapılması. Direk içi kablolamanın ve elektrik bağlantılarının yapılarak çalıştırılması.
18- | Cafeler binası çatısından cami kapı güvenlik noktasına ve Rektörlük binasına giden yolu aydınlatacak şekilde iki adet projektör montajının yapılması. ( 144W 4000K led projektör)
19- | Çatıda belrlenen yerlere montaj ayakları kaynatılacak ve projektörler bu parçalara metrik10 cıvata-somun ile bağlanacaktır.
20- | Bu projektörlerin fotosel röle çalışacak şekilde kumanda ve güç devrelerinin oluşturulması.
21- | Mekanik odada bulunan Elektrik panosu üzerine 30x40 polyester pano monte edilerek pano içine FG-4 fotosel röle, 3RT1015 kontaktör, kumanda devresi beslemesi için 1 adet 6A otomatik sigorta ve her projektör ayrı beslenecek şekilde 2 adet 10A otomatik sigortadan oluşan güç ve kumanda devresi kurulacaktır. Ayrıca pano kapağına 1-0-2 konumları olan pako şalter monte edilerek projektörlerin fotosel röle veya direk çalışması sağlanacaktır. Fotosel göz bina dışına monte edilecek ve kablosu çelik spiral boru içinden geçirilecektir. Projektörlere 3x2,5 halogenfree antigron kablo plastik kılflı çelik spiral boru içinde ayrı ayrı çekilecektir.
AYDINLATMA DİREĞİ ÖZELLİKLERİ:
22- | 5 adet yeni aydınlatma direği imal edilecektir.
23- | Direk uzunluğu 7 metre gövde ve 2 metrelik kollar şeklinde toplam 9 metre olacaktır.
24- | Direk gövdesi ve kollar demir'den imal edilecek olup iki kollu direklerin kol açıları ayarlanabilmelidir.
25- | Direkler Ral 7004 fırın boyalı olacaktır.
26- | Direk alt kısımlarına yerden 50 cm olacak şekilde açılır kapaklar yapılacak ve iç kısımlarına 1x16A 3 adet sigorta monte edelecektir.
27- | Led driver, led aydınlatma armatürüne uygun olacaktır.
28- | Direk içi kablolama 3x2,5 ttr ve Halogen free özellikte olacaktır.
29- | Aydınlatma direk gövdesine yerden 6,5 metre yüksek olacak şekilde 12 mm çapında kablo deliği açılması. (Daha sonra kamera montajı için kullanılacaktır.)
AYDINLATMA ARMATÜRÜ ÖZELLİKLERİ:
30- | Armatürler 167W 4000K, geniş açı ve IP66 özellikte olacaktır.
31- | Armatür gövdeleri aluminyum olacaktır.
32- | Armatür gövdeleri RAL 9018 fırın boyalı olacaktır.
PROJEKTÖR ÖZELLİKLERİ:
33- | Armatür 144W 4000K led olacaktır.
34- | Armatür gövde rengi siyah olacaktır.
GENEL:
35- | Fiyatlama öncesi saha keşfinin Teknik Müdürlüğün bilgisi dahilinde yapılması gerekmektedir.
36- | Çalışmalar,Teknik Müdürlük tarafından belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.
37- | Çalışmalar başlamadan önce sahada çalışacak personele ait İSG belgelerinin mutlaka gönderilmesi gerekmektedir. İş güvenlik uzmanımızın belgeleri incelemesi ve onayı ile çalışmalar yapılabilecektr.
38- | Çalışmalar sırasında çevre güvenliği ve iş güvenlik ekipmanlarının kullanılması zorunludur.
39- | Vinç kiralama, nakliye ve sahadaki hafriyatın sahadan uzaklaştırılması yükleniciye aittir. Bu ekiplerin de İSG belgelerinin tam olması ve İSG uzmanımızın onayının alınması gerekmektedir.
40- | Sahadaki kazı çalışmaları, mevcut altyapıya zarar vermemek için elle yapılacaktır.
41- | Çalışmalar sırasında çevreye verilecek hasarlar yüklenici firma tarafından tamir edilecek yada yenilecektir.

## Yapılacak işler
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL KAMPÜSÜ
ÇEVRE AYDINLATMA İŞLERİ
Sıra No | Yapılacak İşler | Yapılacak İşin Açıklaması | Marka | Birim | Miktar
1 | Mevcut Otoparkta bulunan iGuzzini direk ve armatürlerinin demontajı, Otopark bölgesine yeni temel yapıp buraya montaj ve çalşır halde teslim | Mevcut Otoparkta bulunan Guzzini direk ve armatürlerinin demontajı | _ | set | 1
2 |  | Sökülen Direğin Otopark mahallindeki yerine montaj ve bağlantıları -Yeni Direk Temeli yapılması -sökülen Direk Montajı ve elektrik iç bağlantılar -smkülen Armatür Montajı ve bağlantıları -sökülen Kamera Montaj ve bağlantı | _ | set | 1
3 |  | Nakliye-Vinç vs. kiralama bedelleri | _ | set | 1
4 |  | 150mm h:4 e:1,5 Kapaklı SD tava yapılması |  | mt | 5
5 |  | 4x6mm² NYY Kablo |  | mt | 30
1 | Otopark kısmından sökülen iGuzzini direk yerine 4 konsollu yeni direk ve armatürlerin temini çalışır halde teslimi | Dört konsollu (h:7mt+2mt konsollu ) demir fırın boya kaynaklı direk temini | İMALAT | set | 1
2 |  | 167W-4000K IP66 LED armatür temin+montaj ve bağlantılar | İMALAT | set | 4
3 |  | Otomatik sigorta ve bağlatılar |  | adet | 3
4 |  | Nakliye-Vinç vs. kiralama bedelleri | _ | set | 1
5 |  | 3x2,5mm² NYM Kablo |  | mt | 40
1 | Ankraj temeli bulunan yeşil alan duvar önü iki adet iki konsollu yeni direk ve LED armatürü temini ile yerlerine montajı ve çalışır halde teslimi | İki konsollu (h:7mt+2mt konsollu ) demir fırın boya kaynaklı direk temini | İMALAT | set | 2
2 |  | 167W-4000K IP66 LED armatür temin+montaj ve bağlantılar | İMALAT | set | 4
3 |  | Otomatik sigorta ve bağlatılar |  | adet | 6
4 |  | 150mm h:4 e:1,5 Kapaklı SD tava yapılması |  | mt | 145
5 |  | Nakliye-Vinç vs. kiralama bedelleri | _ | set | 1
6 |  | 4x6mm² NYY Kablo |  | mt | 220
7 |  | 3x2,5mm² NYM Kablo |  | mt | 40
1 | Projektör temini | 132W 4000K IP66 led |  | adet | 2
1 | Rektörlük yanında bulunan 2 adet 9 metrelik aydınlatma direklerine montajlı 16 adet spot armatürün demontajı ve her direk için 2 konsol üzerine ikişer adet 132W led aydınlatma armatürü montajı ve çalışır halde teslimi | iki aydınlatma direğinden 16 adet spot armatür demontajı | _ | set | 1
2 |  | Direk üzerindeki mevcut konsolların armatür montajı için revize edilmesi |  | set | 4
3 |  | 132W-4000K IP66 LED armatür temin+montaj ve bağlantılar |  | set | 8
4 |  | Otomatik sigorta ve bağlatılar |  | adet | 4
5 |  | Nakliye-Vinç vs. kiralama bedelleri | _ | set | 1
6 |  | 3x2,5mm² NYM Kablo |  | mt | 80
1 | Cafeler binas üzerine 2 adet projektör montajı ve kumanda panosu hazırlanararak çalışır şekilde teslimi | projektör konsolu montajı kaynak+boya | İMALAT | set | 2
2 |  | 144W-4000K IP65 LED armatür temin+montaj ve bağlantılar |  | set | 2
3 |  | 30x40 polyester pano montajı |  | set | 1
4 |  | Otomatik sigorta ve bağlatılar |  | adet | 3
5 |  | Fotosel röle ve pako şalter bağlantısı |  | set | 1
6 |  | Siyah plastik kılıflı çelik spiral boru 18mm |  | mt | 60
7 |  | 3x2,5mm² NYM Kablo |  | mt | 60

## Malzeme listesi-görseller
KULLANILACAK MALZEME BİLGİLERİ
MALZEME | MARKA | ÖZELLİK | MİKTAR | BİRİM
KABLO | _ | 3X2,5 mm HALOGEN FREE | 220 | METRE
YERALTI KABLOSU | _ | 4X6 mm NYY | 250 | METRE
KABLO TAVASI | _ | 150X40X1,5 KAPAKLI | 150 | METRE
REZERVASYON BORUSU | _ | 32 mm | 20 | METRE
PLASTİK KILIFLI ÇELİK SPRAL | _ | 18mm | 60 | METRE
SİGORTA | _ | 1X16A | 13 | ADET
SİGORTA | _ | 1X10A | 2 | ADET
SİGORTA | _ | 1X6A | 1 | ADET
FOTOSEL RÖLE | _ | FG-4 | 1 | ADET
POLYESTER PANO | _ | 30X40 | 1 | ADET
PAKO ŞALTER | _ | 16A 1 KUTUPLU 1-0-2 | 1 | ADET
AYDINLATMA DİREĞİ | _ | 7+2 METRE 4 KOLLU | 1 | ADET
AYDINLATMA DİREĞİ | _ | 7+2 METRE 2 KOLLU | 2 | ADET
ANKRAJ | _ | DİREK FLANŞINA UYGUN | 1 | ADET
PROJEKTÖR | _ | 144W 4000K LED PROJEKTÖR | 2 | ADET
PROJEKTÖR | _ | 132W 4000K LED PROJEKTÖR | 10 | ADET
ARMATÜR | _ | 167W 4000K LED ARMATÜR | 8 | ADET
METRAJLAR YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR. FİRMA NET ÖLÇÜLERİ KEŞİF İLE ÇIKARTACAKTIR.
Mevcut ankraj
Yer değiştirecek aydınlatma direği |  | Rektörlük yanı aydınlatma direği
Cafeler çatı |  | Cafeler çatı
144W 4000K LED PROJEKTÖR |  | 167W 4000K LED ARMATÜR |  | 132W 4000K LED PROJEKTÖR